## Sheet1
DIS Board basement | no. of points | Type | Size | Cable | Size | P+E | Loop | RCD X1 | RCD X5
1L2 staff room | 7 points | RCBO | 20A | T+E | 2.5 | 0.91 | 0.99 | X1=112 | X5=15
3L2 Staff handryers | 4 points | RCBO | 20A | T+E | 2.5 | 0.26 | 0.35 | x1=29 | x5=19
6L3 staff microwave and fridge | 2 points | RCBO | 20A | T+E | 2.5 | 0.31 | 0.38 | x1=29 | x5=19
7L1 Staff room Skt under sink | 1 point | RCBO | 20A | T+E | 2.5 | 0.31 | 0.45 | x1=29 | x5=19
203 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.78 | 0.97
203 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.7 | 0.89 | x1=29 | x5=19
231 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.71 | 0.83
231 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.83 | 0.93 | x1=29 | x5=19
211 Lighting | 9points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.45 | 0.5
211 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.74 | 0.89 | x1=29 | x5=19
212 Lighting | 9 Points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.69 | 0.74
212 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.89 | 0.93 | x1=28 | x5=19
214 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.79 | 0.92
214 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.61 | 0.74 | x1=29 | x5=19
401 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.36 | 0.41
401 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.77 | 0.79 | x1=29 | x5=19
406 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.41 | 0.47
406 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.87 | 0.91 | x1=29 | x5=19
417 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.39 | 0.72
417 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.69 | 0.79 | x1=29 | x5=19
124 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.61 | 0.72
124 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.75 | 0.79 | x1=29 | x5=19
313 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.72
313 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.75 | 0.79 | x1=29 | x5=19
413 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.41
413 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.5 | 0.57 | x1=27 | x5=15
510 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.68 | 0.76
510 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.73 | 0.81 | x1=29 | x5=17
516 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.41
516 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.72 | 0.8 | x1=29 | x5=15
601 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.47 | 0.49
601 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.66 | x1=27 | x5=15
606 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.48 | 0.54
606 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.7 | 0.76 | x1=27 | x5=15
420 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.52 | 0.64
420 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.76 | 0.76 | x1=31 | x5=16
421 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.55 | 0.72
421 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.63 | 0.8 | x1=44 | x5=16
314 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.5
314 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.8 | x1=31 | x5=19
114 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.53 | 0.61
114 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.63 | 0.71 | x1=32 | x5=28
334 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.37 | 0.56
334 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.73 | 0.92 | x1=29 | x5=18
333 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.54 | 0.58
333 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.68 | X1=28 | X5=16
332 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.4
332 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.43 | 0.49 | X1=29 | X5=16
519 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.48 | 0.57
519 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.73 | X1=26 | X5=15
514 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.45 | 0.57
514 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.78 | 0.91 | X1=29 | X5=16
509 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.34 | 0.37
509 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.67 | 0.68 | X1=29 | X5=16
605 Lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.55 | 0.61
605 Socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.87 | 0.93 | X1=27 | X5=18
511 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.35 | 0.5
511 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.69 | 0.84 | X1=29 | X5=16
317 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.42 | 0.54
317 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.62 | 0.74 | X1=37 | X5=23
617 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.52 | 0.56
617 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.53 | 0.57 | X1=30 | X5=17
132 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.37 | 0.44
132 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.8 | 0.87 | X1=29 | X5=18
130 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.52 | 0.57
130 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.67 | 0.72 | X1=32 | X5=16
230 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.47 | 0.6
230 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.62 | 0.75 | X1=27 | X5=15
503 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.43 | 0.56
503 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.62 | 0.75 | X1= 37 | X5=15
527 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.46 | 0.59
527 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.77 | X1=27 | X5=15
428 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.46 | 0.5
428 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.6 | 0.74 | X1=26 | X5=14
614 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.64 | 0.76
614 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.67 | 0.79 | X1=37 | X5=21
615 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.43 | 0.48
615 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.69 | X1=34 | X5=19
301 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.45 | 0.62
301 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.81 | X1=34 | X5=20
102 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.61 | 0.79
102 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.51 | 0.69 | X1=29 | X5=18
117 lighting | 9 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.42 | 0.55
117 socket | 6 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.64 | 0.77 | X1=30 | X5=17
Db Buffet
1L1 buffet socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.35 | 0.3 | x1=28 | x5=8
1L2 buffet socket | 2 points | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.19 | 0.22 | x1=28 | x5=8
1L3 buffet socket | 2 ponts | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.34 | 0.36 | x1=28 | x5=8
2L1 buffet socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.35 | 0.37 | x1=28 | x5=8
2L2 buffet socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.38 | 0.41 | x1=18 | x5=8
3L1 buffet socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.37 | 0.39 | x1=18 | x5=8
3L2 buffet socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.46 | 0.45 | x1=18 | x5=8
Kitchen non essential Db
10L1 | 1 point | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.41 | 0.46 |  |  | Not rcd protected
10L2 | 1 point | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.42 | 0.46 |  |  | Not rcd protected
10L3 | 1 point | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.41 | 0.46 |  |  | Not rcd protected
Kitchen essential Db
1L1 socket opposite DB | 1 point | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.23 | 0.24 |  |  | not rcd protected
1L2 fly zapper | 1 point | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.41 | 0.31 |  |  | not rcd protected
4L3 counter top sockets | 3 points | mcb | 20A | T+E | 2.5 | 0.3 | 0.44 |  |  | not rcd protected
Luggage room DB
1L1 spur bottom of stairs basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.42 | 0.48 | X1=28 | X5=16
1L2 Sockets basement | 3 points | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.74 | 0.8 | X1=28 | X5=16
1L3 spur hall basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.54 | 0.6 | X1=26 | X5=13
2L1 spur lift lobby basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.53 | 0.59 | X1=26 | X5=13
2L3 spur meeting room hallway basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.61 | 0.67 | X1=26 | X5=13
3L1 Hand dryer male basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.71 | 0.77 | X1=26 | X5=14
4L2 hand dryer female basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.74 | 0.8 | X1=27 | X5=13
4L3 hand dryer disable basement | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.75 | 0.8 | X1=26 | X5=13
Ground floor luggage room lighting DB
2L1 Ladies toilets | 6 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.72 | 0.76
2L2 Gents toilets | 6 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.62 | 0.66
2L3 Disabled toilet + hallway | 8 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.69 | 0.74
3L3 toilets basement | 12 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.84 | 0.89
1L3 lift lobby | 4 points | mcb | 10A | T+E | 1.5 | 0.52 | 0.56
Coffee shop DB
14 Blender socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.27 | 0.32 | X1=27 | X5=13
15 soupwell socket | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.29 | 0.34 | X1=27 | X5=13
16 Water boiler | 1 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.25 | 0.3 | X1=26 | X5=13
17 Kitchen sockets | 3 point | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.26 | 0.3 | X1=26 | X5=13
18 kitchen sockets | 3 points | rcbo | 20A | T+E | 2.5 | 0.29 | 0.34 | X1=28 | X5=13